## MASTERTEMP HTR 400
2
fórmulas
1º | t1 | ºF | 32 |  |  | t1 | ºF |  | 68
| t2 | ºF | 35.6 |  |  | t2 | ºF |  | 82.4 | Comprimento da Piscina em Metros ( m ) |  | 50 |  | 1250 |  | 2500
| t2-t1 |  | 3.6 |  | t2-t1 |  |  |  | 14.4
[10 empty] | Largurda da Piscina em Metros ( m ) |  | 25
2º | 660 |  |  | conversão litros p/ galão
3º | 5497.8 |  |  | conversão galão p/ massa | [5 empty] | Comprimento da Praia em Metros ( m ) |  | 0
4º | 79168.32 | [5 empty] | BTU´S Total
5º | 3298.68 | [5 empty] | BTU´S /hora |  |  | Largura da Praia em Metros ( m ) |  | 0
6º | HTR 400 |  |  |  | 336 | [7 empty] | 1º Aquecimento |  | 24 |  | 2 | Manutenção do aquecimento
7º | quantidade de HTR | [6 empty] | 9.8175 |  | Profundidade Maior em Metros ( m ) |  | 2
8º | 3360 |  |  |  |  | 23.562 |  | 1º aquec/hs
9º | 19792.08 |  |  |  |  | 5.8905 |  | manut/hs |  | Profundidade Menor em Metros ( m ) |  | 2
2500
[10 empty] | Temperatuda Ambiente em ºC |  | 20
[10 empty] | Temperatura Desejada em ºC |  | 28
[10 empty] | Delta T em º C |  | 8
10
23.562
5.8905
2662.506 | [10 empty] | 1625.778
665.6265 | [10 empty] | 406.4445
Planilha de Dimensionamento Aquecedor a Gás Mastertemp mod. 400
OBS: CAMPOS EM AMARELO, PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
Características
Potência: ........................................
Máxima Pressão de Trabalho ..........
Vazão Mínima: ................................
Vazão Média: ..................................
Vazão Máxima: ................................
Entrada de Água Fria: ......................
Saída de Água Quente: ....................
Entrada de Gás: ...............................
Consumo de Gás: ............................
Garantia: .........................................
Altura: .............................................
Largura: ...........................................
Profundidade: .................................
400.000 Btu/h = 100.865,7603 Kcal/h
3,5 kgf/cm² = 35 mca
9,0 m³/h
18,0 m³/h
27,0 m³/h
2 polegadas BSP
2 polegadas BSP
1/2 polegada
de acordo com o dimensionamento
1 Ano
715 mm
585 mm
828 mm
DADOS DA PISCINA
VOLUME M³
Nº De Horas para 1º Aquecimento e Manutenção
ÁREA M²
A) Quantidade de HTR 400 para atender ao volume e temperatura informada em 24 ; 36 ; 48 horas:
B) Tempo Gasto em horas para o primeiro aquecimento em função da hora selecionada.
Mastertemp HTR 400.000 BTUs/h - 84% efic = 336.000 BTUs/h
D) Consumo médio de gás para o aquecimento inicial:
E) Consumo médio de gás para a manutenção da temperatura desejada:
C) Tempo Gasto em horas para a manutenção da temperatura em função da hora selecionada.
Horas
Horas
m³/h de G.N.
Kg/h de G.L.P.
m³/h de G.N.
Kg/h de G.L.P.

## MASTERTEMP HTR 250
fórmulas
| 1º | t1 | ºF | 32 |  |  | t1 | ºF | 77
|  | t2 | ºF | 35.6 |  |  | t2 | ºF | 86
|  | t2-t1 |  | 3.6 |  | t2-t1 |  |  | 9 | Comprimento da Piscina em Metros ( m ) |  | 22 | 74.8 |  |  | 100.98 |  |  | 1.35
| 2º | 26.6587 |  |  | conversão litros p/ galão |  |  |  |  | Largurda da Piscina em Metros ( m ) |  | 3.4
| 3º | 222.0671 |  |  | conversão galão p/ massa
| 4º | 1998.6042 | [5 empty] | BTU´S Total |  | Comprimento da Praia em Metros ( m ) |  | 0
| 5º | 83.2752 | [5 empty] | BTU´S /hora
| 6º | HTR 250 |  |  |  | 210 |  |  |  | Largura da Praia em Metros ( m ) |  | 0
| 7º | quantidade de HTR | [6 empty] | 0.39655 |  |  |  | 1º Aquecimento |  | 24 |  | 2 | Manutenção do aquecimento
| 8º | 210 |  |  |  | 9.5172 |  |  | 1º aquec/hs | Profundidade Maior em Metros ( m ) |  | 1.35
| 9º | 799.4417 |  |  |  | 3.8069 |  |  | manut/hs
[10 empty] | Profundidade Menor em Metros ( m ) |  | 1.35
100.98
[10 empty] | Temperatuda Ambiente em ºC |  | 25
[10 empty] | Temperatura Desejada em ºC |  | 30
[10 empty] | Delta T em º C |  | 5
1
9.5172
3.8069
66.6201 | [10 empty] | 40.9238
26.6481 | [10 empty] | 16.3695
Planilha de Dimensionamento Aquecedor a Gás Mastertemp mod. 250
OBS: CAMPOS EM AMARELO, PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
Características
Potência: ........................................
Máxima Pressão de Trabalho ..........
Vazão Mínima: ................................
Vazão Média: ..................................
Vazão Máxima: ................................
Entrada de Água Fria: ......................
Saída de Água Quente: ....................
Entrada de Gás: ...............................
Consumo de Gás: ............................
Garantia: .........................................
Altura: .............................................
Largura: ...........................................
Profundidade: .................................
250.000 Btu/h = 63.041,100 Kcal/h
3,5 kgf/cm² = 35 mca
5,7 m³/h
16,3 m³/h
27,0 m³/h
2 polegadas BSP
2 polegadas BSP
1/2 polegada
de acordo com o dimensionamento
1 Ano
715 mm
585 mm
828 mm
DADOS DA PISCINA
VOLUME M³
ÁREA M²
Nº De Horas para 1º Aquecimento e Manutenção
A) Quantidade de HTR 250 para atender ao volume e temperatura informada em 24 ; 36 ; 48 horas:
Mastertemp HTR 250.000 BTUs/h - 84% efic = 210.000 BTUs/h
B) Tempo Gasto em horas para o primeiro aquecimento em função da hora selecionada.
Horas
C) Tempo Gasto em horas para a manutenção da temperatura em função da hora selecionada.
Horas
D) Consumo médio de gás para o aquecimento inicial:
m³/h de G.N.
Kg/h de G.L.P.
E) Consumo médio de gás para a manutenção da temperatura desejada:
m³/h de G.N.
Kg/h de G.L.P.